# Котельные установки.

## потребность в теплоэнергии.

| На какие нужды | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка, Гкал/час | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле, Гкал | Покрытие потребности в тепле, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующая | Проекти-руемая (включая сущест-вующую) |  | Сущест-вующая | Проекти-руемая (включая сущест-вующую) | Котель-ная | Вторич-ные энерго-ресурсы | За счет других источни-ков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальный жилой дом |
| Отопление | - | 0,028 | 5136 | - | 89,0 | 89,0 | - | - |
| Горячее водоснабжение (max) | - | 0,009 | 8760 | - | 63,4 | 63,4 | - | - |
| Итого по одному дому: |  | 0,037 |  |  | 152,4 | 152,4 | - | - |
| Итого по 64 индивидуаль-ным жилым домам: |  | 2,4 |  |  | 9753,6 | 9753,6 | - | - |

## состав и характеристика оборудования котельной, вид и годовой расход топлива.

| Тип котлов | Кол-во | Производительность одной установки | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |
| 1 | «THERM 35 EZ/B» | 1 | Q= 0,035 Мвт 0,031 Гкал/ч | 90,0 % |

| Типоразмеры котла по группам | Кол-во котлов | Общая тепло-произво-дитель-ность, Гкал/час | Используемое топливо | Запрашиваемое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид основного, резервного топлива | Удельный расход, кг у.т./Гкал | Годовой расход, тыс.т у.т. | Вид основного, резервного топлива | Удельный расход, кг у.т./Гкал | Годовой расход, т у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устанавливаемые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | «THERM 35 EZ/B» | 1 | 0,031 |  |  |  | природный газ | 153 | 20,5 |
| 2 | Итого по 64 индивидуальным жилым домам |  | 64 | 1,98 |  |  |  | -“- |  | 1312 |

# Потребители тепла.

| № п/п | Потребители тепла | Максимальные тепловые нагрузки, Гкал/час | Технология (производственные нужды), Гкал/час | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение (max) |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 0,028 | - | 0,009 | - | 0,037 |
|  | Итого по 64 индивидуальным жилым домам | 1,79 | - | 0,576 | - | 2,368 |

# Потребность в тепле на производственные нужды.

| № п/п | Потребитель тепла | Наименование продукции | Годовое количество продукции (м3, ТУ) | Удельный расход тепла на единицу продукции (Гкал/т) | Годовое потребление тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НЕТ |

# Технологические топливопотребляющие установки.

## мощность предприятия по выпуску основных видов продукции.

| Вид продукции | Годовой выпуск (указать единицу измерения) | Удельный расход топлива (кг у.т./единица продукции) |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий | Проектируемый | Фактический | Расчетный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НЕТ |

## состав и характеристика технологического оборудования, вид и годовой расход топлива.

| Тип технологического оборудования | Количество | Мощность (единичная), Гкал/час | Используемое топливо | Запрашиваемое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Годовой расход (отчетный), тыс. т у.т. | Вид | Годовой расход (отчетный), с какого года тыс. т у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НЕТ |

Примечание: Кроме запрашиваемого топлива указать другие виды топлива, на которых могут работать технологические установки.

# Использование топливных и тепловых вторичных ресурсов.

| Топливные вторичные ресурсы | Тепловые вторичные ресурсы |
| --- | --- |
| Вид, источник | Выход, тыс. т у.т./год | Количество используемого топлива, тыс. т у.т. | Вид, источник | Выход, тыс.Гкал/год | Количество используемого тепла, тыс. Гкал/год |
|  |  | Существу-ющее | Проектиру-емое |  |  | Существу-ющее | Проектиру-емое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НЕТ | НЕТ |

# Исходные данные.

| Наименование | Показатель | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Продолжительность отопительного периода, nот, дней | 214 |  | СНиП 23-01-99 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tср.о, (C | -3,1 |  | СНиП 23-01-99 |
| Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки, tр.о, (C | -28 |  | СНиП 23-01-99 |
| Температура холодной воды в зимний период, tхз., (C | 5 |  | СП 41-104-2000 |
| Температура холодной воды в летний период, tхл., (C | 15 |  | СП 41-104-2000 |
| Коэффициент снижения расхода воды на горячее водоснабжение в летний период, (: для жилищно-коммунального сектора | 0,8 |  | СП 41-104-2000 |
| Топливо | Природный газ |  |
| Теплотворная способность Qpн, ккал/н.м3 | 8000 |  | Справочное |
| Наименование котлов и суммарная производительность: |  | Фирма «THERMONA», Чехия |  |
|  | 2.275 | МВт |  |
|  | 2.00 | Гкал/ч |  |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | «THERM 35 EZ/B» | 0,035 МВт |
|  |  | Шт. |  |
|  | 0,035 | МВт | 0,031 Гкал/ч |
|  | 0,031 | Гкал/ч | 90.0 КПД, % |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 2.24 | МВт |  |
|  | 1,98 | Гкал/ч |  |

# Расчет потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

# максимальный часовой расход тепла на отопление и вентиляцию.

Qo = ( x qo x V x (1+kи.р.) x (tj – tот) / 1000000, Гкал/ч;

Qв = ( x qв x V x (1+kи.р.) x (tj – tот) / 1000000, Гкал/ч;

kи.р. – расчетный коэффициент инфильтрации

kи.р. = 0,01 х (2 х g x L x (1-[(273 + tот) / (273 + tj)] + wo2)0,5

womax – максимальная скорость ветра в зимний период		5,2 м/с

wocp – средняя скорость ветра в отопительный период		3,8 м/с

L – высота этажа, м

qo – удельная тепловая относительная характеристика, ккал/(часхм2хС)

qв – удельная тепловая вентиляционная характеристика, ккал/(часхм2хС)

V – объем помещения, м3

tj – расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий, С

tот – расчетная температура наружного воздуха,				-28 С

tот.ср. – среднегодовая расчетная температура наружного воздуха, 	-3,1 С

( - поправочный коэффициент,						1,032

# годовой расход тепла на отопление и вентиляцию.

Qогод = ( х а х qo x V х  n x (ho x (1+kи.р.) х (tj – tот.ср) + hд х (1+kи.р.) х (tj – tот.ср)) / 1000000, Гкал/год;

Qвгод = ( х а х qв x V  х n x hв х (1+kи.р.) х (tj – tот.ср) / 1000000, Гкал/год;

n – продолжительность функционирования системы отопления		214 сут.

а – поправочный коэффициент на первый отопительный период		1

g – ускорение свободного падения						9,81 м/с2

ho – число часов работы системы отопления с температурой tj		16 час

hд – число часов работы системы дежурного отопления			  8 час

hв – число часов работы системы вентиляции с температурой tj		16 час

| № п/п | Помещение | L, м | tj, C | (tj – tоm) max | (tj – tот.ср) ср.год | Ки.рmax | Ки.ргод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 3,3 | 18 | 46 | 21,1 | 0,061 | 0,044 |
|  | дежурное отопление | 3,3 | 18 | 46 | 21,1 | 0,061 | 0,044 |

| № п/п | Помещение | V, куб.м |  |  | qo | qв | а | Qomax, Гкал/ч | Qвmax, Гкал/ч | Qoгод, Гкал/год | Qвгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом | 939 |  |  | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 0,028 | 0,000 | 65,78 | 0,00 |
|  | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  |  |  |  |  |  | 1,79 | 0,000 | 4209,92 | 0,00 |

# среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение.

Qгвср = (m x a x ( х 1,2 x (55 – tx.з) / 24) / 1000000, Гкал/час;

m – количество приборов, ед.

a – среднесуточная норма расхода горячей воды на абонента, л/сут

а = (g x 24) / 2,4; л/сут

g – часовой расход воды через прибор л/ч

2,4 – коэффициент, учитывающий часовую неравномерность потребления воды

( - теплоемкость воды, ккал/кгхС)									( = 1

tx.з – температура холодной водопроводной воды в зимний период, град. С			    5

tx.л – температура холодной водопроводной воды в летний период, град. С			  15

# годовой расход тепла на горячее водоснабжение.

Qгвгод = m x a x ( х 1,2 x [(55 – tx.з) x no + b x (T – no) x (55 –tx.л)] / 1000000, Гкал/год;

b – коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность расхода горячей воды

no – продолжительность отопительного сезона, дней						214

T – продолжительность работы систем централизованного горячего снабжения, дней

1,2 – коэффициент, учитывающий возмещение теплоотдачи в помещении от трубопроводов горячего водоснабжения

| № п/п | Помещение | m, ед. | g, л/час | b | а, л/сут | no, дней | Т, дней | tx.л, С | tx.з, С | Qгвср, Гкал/ч | Qгвгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом |
|  | Раковина | 2 | 40 | 0,8 | 400 | 214 | 365 | 15 | 5 | 0,002 | 14,91 |
|  | Мойка | 1 | 60 | 0,8 | 600 | 214 | 365 | 15 | 5 | 0,002 | 11,18 |
|  | Ванна | 1 | 200 | 0,8 | 2000 | 214 | 365 | 15 | 5 | 0,005 | 37,28 |
|  | Итого по одному дому |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 63,4 |
|  | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,576 | 4057,6 |

# Характеристика тепловых нагрузок (без учета потерь).

| № п/п | Наименование потребителей | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла, Гкал/ч | Расчетная температура, tвн, (С | Дежурное отопление | Расход тепла, Гкал/ч | Zр.в., ч | Расход тепла максимальный, (Гкал/ч) | Коэфф. неравно-мерности |
|  |  |  |  | tвн, (С | Час |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Итого по одному дому | 0,028 | 18 | - | - | - | - | 0,009 | 2,4 |
|  | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 1,79 |  | - | - | - | - | 0,576 |  |

# Расчет потребности в природном газе на теплоснабжение.

| № п/п | Наименование | Расчетная формула | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарный годовой расход тепла, (Qгод, Гкал |  | Всего: 8269 |  |
| 1.1 | Индивидуальный жилой дом |  | 65,8 + 0,0 + 63,4 = 129,2 |  |
| 1.2 | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  | 65 х 129,2 = 8269 |  |
| 2 | Тоже, с учетом собственных нужд, (QIгод, Гкал | 1,00 х (Qгод | 8269 |  |
| 2.1 | Индивидуальный жилой дом |  | 1,0 х 129,2 = 129,2 |  |
| 2.2 | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  | 64 х 129,2 = 8269 |  |
| 3 | Годовой расход условного топлива, Вгоду.т., т у.т. | ( Q год х 10 3 Q х ( | 1312 |  |
| 3.1 | Индивидуальный жилой дом |  | = 20,5 |  |
| 3.2 | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  | 64 х 20,5 = 1312,0 |  |
| 4 | Годовой расход натурального топлива, Вгод, тыс.н.м3 | B х Q х 10 3 Q | 1148 |  |
| 4.1 | Индивидуальный жилой дом |  | = 17,94 |  |
| 4.2 | Итого по 64 индивидуальным жилым домам: |  | 64 х 17,94 = 1148 |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработанное тепло, qуд, кг у.т./Гкал | B х 10 3 ( Qгод | = 159 |  |
| 5.1 | Индивидуальный жилой дом |  | =159 |  |

Расчет исполнил:			И.Р. Ризванов

# Сводная таблица потребности количества тепла и топлива.

| Годовые расходы | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Суммарный отпуск тепла, Гкал, в том числе: | 8269 |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 8269 |
| Годовая выработка тепла, Гкал, в том числе: | 8269 |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 8269 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т., в том числе: | 1312 |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 1312 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс. н.м3, в том числе: | 1148 |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 1148 |
| Часовой расход натурального топлива на установленную мощность котлов, н. м3/час, в том числе: | 261,76 |
| Индивидуальный жилой дом: | 4,09 |
| Итого по 64 индивидуальным жилым домам: | 261,76 |

# Таблица расчета потребности количества топлива на пищеприготовление.

| Годовые расходы | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество приборов (плит) | 64 |
| Часовой расход натурального топлива, н. м3/час | 17,6 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. | 30,4 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 26,5 |

# Сводная таблица потребности топлива.

| Годовые расходы | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Часовой расход натурального топлива, н. м3/час | 284 |
| Теплоснабжение | 262 |
| Пищеприготовление | 18 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. | 1342 |
| Теплоснабжение | 1312 |
| Пищеприготовление | 30 |
| Годовой расход натурального топлива, тыс. н.м3 | 1174,5 |
| Теплоснабжение | 1148 |
| Пищеприготовление | 26,5 |