## хоз.быт.потр.
Хозяйственно-бытовое потребление
Наимен. потреб. | а,м | в,м | Площадь квартала, га | плотность населения, чел/га | Число жителей, чел | Норма жилой площади,м2/чел | Жилая площадь в квартале, м2
I квартал | 200 | 200 | 2 | 310 | 620 | 12 | 7440
II квартал | 200 | 625 | 12.5 | 310 | 3875 | 12 | 46500
III квартал | 800 | 200 | 16 | 310 | 4960 | 12 | 59520
IV квартал | 400 | 825 | 33 | 310 | 10230 | 12 | 122760
V квартал | 800 | 625 | 50 | 310 | 15500 | 12 | 186000
|  |  | 113.5 |  | 35185 |  | 422220

## ком.быт.потр.
Коммунально-бытовое потребление
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число жителей, чел | Норма на 1 чел в год, кг/год | %,польз. Предпр. | Число потребителей
Фабрика-прачечная
I квартал | Бельё, т/год | 620 | 100 | 0.5 | 31
II квартал |  | 3875 | 100 | 0.5 | 193.75
III квартал |  | 4960 | 100 | 0.5 | 248
VI квартал |  | 10230 | 100 | 0.5 | 511.5
V квартал |  | 15500 | 100 | 0.5 | 775
1759.25
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число жителей, чел | кол.помывок в год | %,польз. Предпр. | Число потребителей
Баня
I квартал | Число помывок в год | 620 | 52 | 0.7 | 22568
II квартал |  | 3875 | 52 | 0.7 | 141050
III квартал |  | 4960 | 52 | 0.7 | 180544
VI квартал |  | 10230 | 52 | 0.7 | 372372
V квартал |  | 15500 | 52 | 0.7 | 564200
1280734
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число жителей, чел | кол.койкомест | на кол. чел. | Число потребителей
Больница
I квартал | Число мест | 620 | 12 | 1000 | 9
II квартал |  | 3875 | 12 | 1000 | 161
III квартал |  | 4960 | 12 | 1000 | 25
VI квартал |  | 10230 | 12 | 1000 | 177
V квартал |  | 15500 | 12 | 1000 | 186
558
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число жителей, чел | кол. дней в году | %,ходящих по столов. | Число потребителей
Столовые и рестораны
I квартал | Обедов в год | 620 | 365 | 0.3 | 67890
II квартал |  | 3875 | 365 | 0.3 | 424312.5
III квартал |  | 4960 | 365 | 0.3 | 543120
VI квартал |  | 10230 | 365 | 0.3 | 1120185
V квартал |  | 15500 | 365 | 0.3 | 1697250
3852757.5
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число жителей, чел | норма выпечки, т/сут | кол. дней в году | Число потребителей
Хлебопекарные предприятия
I квартал | т/год | 620 | 0.8 | 365 | 181.04
II квартал |  | 3875 | 0.8 | 365 | 1131.5
III квартал |  | 4960 | 0.8 | 365 | 1448.32
VI квартал |  | 10230 | 0.8 | 365 | 2987.16
V квартал |  | 15500 | 0.8 | 365 | 4526
10274.02
Наимен. потреб. | Расчетный показатель | Число потребителей
1. Фабрика-прачечная | Бельё, т/год | 1759.25
2. Баня | Число помывок в год | 1280734
3. Больница | Число мест | 558
4. Столовая | Обедов в год | 3852757.5
5.Хлебопек. предпр. | т/год | 10274.02

## расход газа
Наименов. потребит. | Бытовое потребление, быт. м3/ч | Коммун.-бытовое, ком-быт.,м3/ч | Центр, отопл., м3/ч | Вентил., м3/ч | Центр. Горячее водоснаб­жение Г.В. м3/ч | Центр. Теплоснаб­жение, м3/ч | Сумарн. по кварталу, м3/ч | 5%
I квартал | 29.4476 | 26.6586 | 71.4948 | 10.6629 | 28.1621 | 166.4261 | 222.5323 | 57.5786
II квартал | 184.0475 | 166.6163 | 446.8426 | 66.6434 | 176.0134 | 1040.1632 | 1390.827 | 359.8662
III квартал | 235.5808 | 213.2689 | 571.9585 | 85.3035 | 225.2972 | 1331.4089 | 1780.2585 | 460.6287
VI квартал | 485.8854 | 439.867 | 1179.6644 | 175.9385 | 464.6754 | 2746.0308 | 3671.7832 | 950.0467
V квартал | 736.19 | 666.4652 | 1787.3703 | 266.5735 | 704.0537 | 4160.6527 | 5563.3079 | 1439.4646
Всего | 1671.1513 | 1512.8759 | 4057.3307 | 605.1219 | 1598.2019 | 9444.6817 | 12628.7088 | 3267.5848
Qнр, кДж/м3 | 40975
Qбыт год, кДж/год | 178036100000
V быт год, м3/ч | 4344993.2886
V быт год, м3/ч | 1671.1513
V мех пр.год, м3/год | 629709.1723
V мех пр.час, м3/час | 217.1411
V бани год, м3/год | 2083764.8973
V бани час, м3/час | 771.7648
V об.пит.год, м3/год | 658189.2007
V об.пит. час, м3/час | 329.0946
V хлебгод, м3/год | 1044744.7631
V хлеб час, м3/час | 174.1241
V мед.год, м3/год | 72629.6522
V мед. час, м3/час | 20.7513
Vком-бытчас, м3/час | 1512.8759
Qом.р. ,кДж/час | 132999300
V отопл час, м3/час | 4057.3307
Qвентчас ,кДж/час | 19835895.6
V вентчас, м3/час | 605.1219
QГВч ,кДж/час | 52389057.6
QГВчас ,кДж/час | 1598.2019

## ГРП
Перепад давления,Па | Кап.вложеня,руб. | m | l, м3/ч | Rопт ,м | Vопт, м3/ч | nрасч | nопт
1200 | 500000 | 0.0168 | 0.35892 | 615.9181 | 8441.878 | 1.496 | 1

## уд. пут. расходы
Расчётные часовые расходы газа по микрорайону | [5 empty] | Длина питающего контура, 1i, м | Удельный путевой расход, qi м3/(ч*м)
Наименование потребителей | На хозяйственно-бытовое потребление, м3/ч | На коммунально-бытовое потребление,м3/ч | На центральное теплоснабжение (сосредоточенные расходы), м3/ч | Суммарный расчётный расход, м3/ч | Суммарный расчётный расход на сети низкого давлениия,м3/ч
I квартал | 29.4476 | 26.6586 | 166.4261 | 222.5323 | 56.1062 | 400 | 0.14027
II квартал | 184.0475 | 166.6163 | 1040.1632 | 1390.827 | 350.6638 | 1650 | 0.21252
III квартал | 235.5808 | 213.2689 | 1331.4089 | 1780.2585 | 448.8496 | 2000 | 0.22442
VI квартал | 485.8854 | 439.867 | 2746.0308 | 3671.7832 | 925.7524 | 2450 | 0.37786
V квартал | 736.19 | 666.4652 | 4160.6527 | 5563.3079 | 1402.6552 | 2850 | 0.49216
Всего | 1671.1513 | 1512.8759 | 9444.6817 | 12628.7088 | 3184.0272 | 9350 | -

## Узловой расход
№ расчётных участков | Длина участка по плану, м | Vпут, м3/ч | Транзитный расход на участке Vтр, м3/ч; | № узла | Узловой расход газа Vуз, м3/ч | Расчётный расход газа Vp, м /ч
1-2 | 400 | 286.6338 | 1617.6457 | 1 | 286.6338 | 1832.621
2-3 | 625 | 543.7611 | 877.8563 | 2 | 475.4258 | 1285.6772
3-4 | 400 | 151.1432 | 311.733 | 3 | 544.3161 | 425.0904
4-5 | 825 | 311.733 | 0 | 4 | 231.4381 | 233.7997
5-6 | 400 | 151.1432 | 0 | 5 | 231.4381 | 113.3574
6-7 | 800 | 179.5399 | 75.5716 | 6 | 225.5698 | 210.2265
7-8 | 200 | 70.5578 | 255.1115 | 7 | 125.0488 | 308.0298
8-9 | 200 | 70.5578 | 132.8272 | 8 | 434.0882 | 185.7455
9-10 | 625 | 132.8272 | 0 | 9 | 101.6925 | 99.6204
10-11 | 200 | 42.5047 | 0 | 10 | 87.6659 | 31.8785
1-8 | 400 | 286.6338 | 990.7336 | 11 | 438.3297 | 1205.709
2-6 | 200 | 120.4566 | 75.5716 |  | 3181.6469 | 165.9141
3-11 | 800 | 393.7278 | 21.2524 |  |  | 316.5482
8-11 | 625 | 440.427 | 21.2524 |  |  | 351.5726
ГРП-1 | 40 | - |  |  | Сумма | 3038.33
|  | 3181.6469 | 4379.5552 |  | Невязка | 4.5045
| Невязка | -0.074812

## Гидравлика
Гидравлический расчет газопровода
№ кольца | № уч-ка | № сосед. кольца | lф,м | Vр,м3/ч | А | В | m | m' | ΔРдоп,Па | ΔРуд, Па | dр, см | dвн, см | ν, м2/с | Re | Re(n/d)<23 | λ | lэ | l | Рн-Рк | (Рн-Рк)/Vр | Увязка колец | 1,1∙(Рн-Рк)
I | 1-2 | III | 400 | 1832.621 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 4.5455 | 23.6689 | 25.5 | 1.43e-05 | 177909.7333 | 69.7685 | 0.01835 | 28 | 428 | 1118.1113 | 0.61012 | 7.6898 | 1229.9224
| 2-6 | II | 200 | 165.9141 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 13.6364 | 7.269 | 9.8 | 1.43e-05 | 41910.6461 | 42.766 | 0.024941 | 14 | 214 | 742.8986 | 4.4776 |  | 817.1885
| 1-8 | III | 400 | 1205.709 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 1.9481 | 23.716 | 31.5 | 1.43e-05 | 94754.3536 | 30.0807 | 0.019731 | 28 | 428 | -180.9178 | 0.15005 |  | 199.0096
| 8-7 | - | 200 | 308.0298 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 2.7273 | 12.8456 | 14.8 | 1.43e-05 | 51522.6622 | 34.8126 | 0.023249 | 14 | 214 | -303.852 | 0.98644 |  | 334.2372
| 7-6 | - | 800 | 210.2265 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 3.4091 | 10.5441 | 12.2 | 1.43e-05 | 42657.4502 | 34.9651 | 0.024382 | 56 | 856 | -1559.8494 | 7.4199 |  | 1715.8343
[18 empty] | ∑ | -183.6093 | 13.6441 |  | 4296.192
III | 2-3 | III | 625 | 1285.6772 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 1.4742 | 25.728 | 25.5 | 1.43e-05 | 124812.7567 | 48.9462 | 0.019245 | 43.75 | 668.75 | 901.8157 | 0.70143 | 7.6414 | 991.9972
| 3-4 | - | 400 | 425.0904 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 2.2263 | 15.2173 | 14.8 | 1.43e-05 | 71102.8148 | 48.0424 | 0.022109 | 28 | 428 | 1100.6254 | 2.5892 |  | 1210.6879
| 4-5 | - | 825 | 233.7997 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 3.3058 | 11.07 | 12.2 | 1.43e-05 | 47440.7305 | 38.8858 | 0.023965 | 57.75 | 882.75 | 1955.5908 | 8.3644 |  | 2151.1498
| 2-6 | I | 200 | 165.9141 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 4.5455 | 9.0553 | 9.8 | 1.43e-05 | 41910.6461 | 42.766 | 0.024941 | 14 | 214 | -742.8986 | 4.4776 |  | 817.1885
| 6-5 | - | 400 | 113.3574 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 6.8182 | 7.1699 | 7 | 1.43e-05 | 40088.4441 | 57.2692 | 0.026008 | 28 | 428 | -3889.7271 | 34.3138 |  | 4278.6998
[18 empty] | ∑ | -674.5939 | 50.4464 |  | 9449.7233
III | 1-8 | I | 400 | 1205.709 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 2.6608 | 22.2823 | 31.5 | 1.43e-05 | 94754.3536 | 30.0807 | 0.019731 | 28 | 428 | 180.9178 | 0.15005 | -1.5145 | 199.0096
| 8-11 | IV | 625 | 351.5726 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 4.3636 | 12.3282 | 12.2 | 1.43e-05 | 71338.245 | 58.474 | 0.022572 | 43.75 | 668.75 | 3155.1763 | 8.9745 |  | 3470.6939
| 1-2 | I | 400 | 1832.621 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 1.4944 | 29.5665 | 25.5 | 1.43e-05 | 177909.7333 | 69.7685 | 0.01835 | 28 | 428 | -1118.1113 | 0.61012 |  | 1229.9224
| 2-3 | II | 625 | 1285.6772 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 1.9139 | 24.4193 | 25.5 | 1.43e-05 | 124812.7567 | 48.9462 | 0.019245 | 43.75 | 668.75 | -901.8157 | 0.70143 |  | 991.9972
| 3-11 | - | 800 | 316.5482 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 3.4091 | 12.4197 | 14.8 | 1.43e-05 | 52947.4829 | 35.7753 | 0.023145 | 56 | 856 | -1277.8099 | 4.0367 |  | 1405.5909
[18 empty] | ∑ | 38.3573 | 14.4728 |  | 7297.214
IV | 8-9 | - | 200 | 185.7455 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 3.3058 | 10.0966 | 9.8 | 1.43e-05 | 46920.1678 | 47.8777 | 0.024522 | 14 | 214 | 915.4604 | 4.9286 | 3.3436 | 1007.0064
| 9-10 | - | 625 | 99.6204 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 4.3636 | 7.4445 | 8.2 | 1.43e-05 | 30074.7225 | 36.6765 | 0.026718 | 43.75 | 668.75 | 2186.0605 | 21.9439 |  | 2404.6665
| 8-11 | III | 625 | 351.5726 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 3.3058 | 13.0321 | 12.2 | 1.43e-05 | 71338.245 | 58.474 | 0.022572 | 43.75 | 668.75 | -3155.1763 | 8.9745 |  | 3470.6939
| 11-10 | - | 200 | 31.8785 | 626 | 0.022 | 2 | 5 | 3000 | 13.6364 | 3.7577 | 7 | 1.43e-05 | 11273.7245 | 16.1053 | 0.032328 | 14 | 214 | -191.1914 | 5.9975 |  | 210.3105
[18 empty] | ∑ | -244.8468 | 41.8444 |  | 7092.6774
Трубы стальные электросварные прямошовные
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, см
| 32 | 2.5 | 2.7
| 38 | 2.5 | 3.3
| 45 | 2.5 | 4
| 57 | 3 | 5.1
| 76 | 3 | 7
| 89 | 3.5 | 8.2
| 108 | 5 | 9.8
| 133 | 5.5 | 12.2
| 159 | 5.5 | 14.8
| 194 | 6 | 18.2
| 219 | 7 | 20.5
| 273 | 9 | 25.5
| 325 | 5 | 31.5