## Лист1
Приложение 2
Аэродинамический расчет дымовой трубы
1. Исходные данные:
№ | Наименование показателя | [6 empty] | Обозн. |  | Ед. изм. |  | Значение |  | Коэф .теплопередачи стенок дымохода К(квт/м2гр.С)
1 | Суммарная мощность котельной | [6 empty] | Q |  | КВт |  | 59 |  | Кирпич толщ.250 сечение 250х250 (наружн). | [5 empty] | 3.71
2 | Расчетная температура наружного воздуха | [6 empty] | Тв |  |  |  | 10 |  | Кирпич толщ.250 сечение 120х120 (наружн) | [5 empty] | 4.52
3 | Температура отводимых газов max (паспорт) | [6 empty] | Тг |  |  |  | 136 |  | Кирпич толщ. 120 (внутренняя) | [5 empty] | 2.55
4 | Температура воздуха, окружающего дымоход | [6 empty] | Тов |  |  |  | 10 |  | Стальная неутепленная | [5 empty] | 4.64
5 | Коэф.теплопередачи стенок дымохода | [6 empty] | Кст |  | квт/м2гр.С |  | 4.64 |  | Стальная утепленная | [5 empty] | 2.9
6 | Высота трубы | [6 empty] | Н |  | м |  | 8.3 |  | Коэф. Трения для газохода
7 | Длина горизонтального участка | [6 empty] | L |  | м |  | 0.64 |  | кирпич |  |  | 0.04
8 | Скорость ветра в теплый период | [6 empty] | Wв |  | м/с |  | 20 |  | сталь новая |  |  | 0.02
9 | Коэф. Трения для газохода | [10 empty] | 0.02 |  | сталь старая |  |  | 0.04
10 | Аэродинамический коэф. Помещения | [6 empty] | а |  |  |  | 0.1 |  | Если труба прямогульного сечения с размерами
11 | КПД котельной установки | [10 empty] | 0.92 |  | 0.2 | х | 0.1 | м
12 | Диаметр горизонтального участка | [6 empty] | Dг |  | м |  | 0.2 |  | то значение Dт= 4F/Р | [6 empty] | 0.13333 | м
13 | Диаметр вертикальной трубы | [6 empty] | Dт |  | м |  | 0.2
14 | Коэффициент избытка воздуха горелки | [10 empty] | 1.2
15 | Объемная теплоемкость дымовых газов | [6 empty] | Сг |  | КВт/м3грС |  | 5.018 |  | Аэродинамический коэф.помещения
16 | Низшая теплота сгорания топлива | [6 empty] | Qн |  | ккал/нм3 |  | 8000 |  | есть сквозное проветривание |  |  |  |  | 0.025
[14 empty] | нет сквозного проветривания |  |  |  |  | 0.1
2. | Расход топлива котельной: 3. Удельная потребность в воздухе для горения: | [12 empty] | Низшая теплота сгорания топлива
[14 empty] | Газ природный |  |  |  | 8000 | ккал/нм3
|  | 6.878 | нм3/час | [5 empty] | 8.96 |  | м3/нм3 |  |  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  | 10800 | ккал/кг
[14 empty] | Дизельное топлива |  |  |  | 10300 | ккал/кг
3. | Удельный объем продуктов сгорания: 4. Нормативный объем продуктов сгорания: | [12 empty] | Уголь |  |  |  | 6450 | ккал/кг
[14 empty] | Дрова |  |  |  | 2960 | ккал/кг
|  |  | 10.752 | м3/нм3 |  |  |  |  | 73.9521 |  | нм3/ч |  |  | Торф |  |  |  | 2900 | ккал/кг
5. | Остывание дымовых газов: 6. Средняя температура дымовых газов | [12 empty] | Если скорость на горизонтальном участке более 5м/с, а на вертикальном - более 8м/с, нужно менять диаметры труб
[5 empty] | 4.7457 |  | грС/м | [5 empty] | 114.7868
7. Фактический секундный объем продуктов сгорания:
0.02918
[7 empty] | м3/сек | [6 empty] | Уклон горизонтального участка -0,01 в сторону прибора
Температура на выходе из дымохода должна быть на 15 гр. Выше точки росы.
8. | Скорость газов на горизонтальном участке: 9. То же, на вертикальном участке | [12 empty] | Точка росы для котлов - примерно 40 гр.
Тягопрерыватель при разрежении перед котлом менее 3 Па - не подсасывает, от 3 до 6 Па - 20% объема; при 6-10Па - 30% объема.
[5 empty] | 0.46464 | м/с |  |  |  | 0.92929 |  | м/с
Если нужно выдержать разрежение перед прибором, то к общим потерям надо добавить сопротивление котла. Вычтя потери из самотяги - получим разрежение перед прибором. Для инжекторных горелок - минимальное разряжение 2 Па.
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата
Разработал |  | Поляков | [8 empty] | Стадия | Лист | Листов
Проверил | [10 empty] | РП
ГИП |  |  |  |  | Аэродинамический расчет дымовой трубы
Н.контроль
Нач. отдлела
10. Удельный вес газов на горизонтальном участке: 11. То же на вертикальном участке:
|  |  |  | 0.89443 | кг/м3 |  |  |  |  | 0.94335 |  | кг/м3
12. | Коэффициенты местных сопротивлений:
Вид |  | внезапн. сужен. | внезапн. расш. | повор. 90гр | расшир. с повор. 90гр |  | тяго прерыв | тройник |  |  |  | выход из трубы
[8 empty] | проход |  | повор.
КМС |  | 0.3 | 0.43 | 0.9 | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 |  | 1.5
к-во на гор. уч-ке |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
к-во на верт. уч-ке |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
13. | Потери давления на горизонтальном участке:
0.021298
мм.в.ст.
14. | Потери давления на вертикальном участке:
0.096745
мм.в.ст.
15. | Полное аэродинамическое сопротивление газового тракта: | [8 empty] | 0.11804 |  | мм.в.ст.
16. | Самотяга дымовой трубы:
2.5228
кг/м2
17. | Вывод: самотяга газового тракта превышает аэродинамическое сопротивление на:
|  | 2.4048 | мм.в.ст.
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата
Разработал | [10 empty] | Стадия | Лист | Листов
Проверил | [10 empty] | РП
ГИП |  |  |  |  | Аэродинамический расчет дымовой трубы
Н.контроль
Нач. отдлела